# 閃絡雷擊突波與電磁脈衝波抑制技術

廖順安

一、突波干擾來源分析

- “ 突波”以中文直譯－“突然變化的波形”，將其特質傳神的表達。但通常突波還是廣義以閃絡雷擊突波（Lightning Flash Surge - LFS）與供電系統本身的開關突波(Switching Surge-SS)入侵電源造成電源波形瞬間變化為代表。那麼電磁脈衝波（Electric Magnetic Pulse - EMP）、急速暫態過電壓(Very Fast  Transient over voltage- VFTO)、電源波形數個週期的突升(Swell)與電源波形數個週期的突降(Sag)又是隸屬何種範疇？對於電氣設備不會有影響？

閃絡雷擊突波主要特性是能量在極短暫時間釋放形成閃絡(紫色閃光)－放電電流(Discharge Current)，因相當於短路電流，故此刻電壓趨近“0V”。突波放電電流導入大地或AC電源所引起之突波電壓或電位上升可以用以下方程式表示：

式(1)

式(1)，對於突波電壓Vsurge是否會造成電磁脈衝波（Electric Magnetic Pulse - EMP）干擾， 由雜散電感L與dIsurge/dt決定；突波電壓(Vsurge)則由接地阻抗Rg 與突波放電電流Isurge決定。因此影響電氣設備的關鍵是突波能量與放電電流。式(1)所適用之範圍尚包括供電系統本身的開關動作所造成的突波能量與放電電流。

二、突波之處理

過去對於突波電壓(Vsurge)抑制或防制始終在Rg打轉。基本上接地阻抗Rg低，突波電壓Vsurge也會降低是毫無疑問；但影響電氣設備的關鍵突波能量與放電電流並未改變。箝位電壓高則放電電流低，箝位電壓低則放電電流高，能量依然大量存在，也造成AC電源波形擾動與失真現象產生，詳如圖1。另外dIsurge/dt所產生的電磁脈衝未曾因地阻抗Rg低而降低。

若放電電流能吸收應用，將其所含帶能量緩慢釋放流入AC電源負載側，則突波電壓之干擾自然變小。由突波放電電流(Surege Discharge Current著手吸收突波能量再轉換至AC電源負載側的觀念與過去所採之抑制突波電壓觀念完全不同；同時技術層次與困難度也高出非常多。吸收放電電流能量再轉換至AC電源負載側必須應用“突波能量儲存與釋放電路” 方能實現；傳統所採用引導突波放電電流至大地的突波電壓抑制方法，無法達到此功能。

圖2（詳見本會月刊第131期內容）中總共顯示出12各週期的AC電源波形，突波入侵發生於於第3個週期，經突波能量儲存與釋放電路後，將能量釋放回AC電源負載側。此方法將圖1之波形擾動與失真現象完全修正成標準正弦波(第4週期-第9週期)。後，在突波能量釋放完畢後的第10個週期， AC電源波形又恢復成第1-2個週期狀態－輕微失真。在第4週期-第9週期發現峰值電壓上升2%；此證明突波能量被吸收轉換回AC電源負載側。

三、電磁脈衝波

電磁脈衝波(Electric magnetic pulse-EMP)的上升與持續時間比LFS快上1000倍，為nS等級干擾源，具有穿透干擾特質。因線路配置與電力系統共模干擾(Common mode interference)的結果，上升時間為nS等級的雜訊或干擾脈衝波，發生的機率遠比LFS發生的機率高很多。特別當雷雨發生時，因雷雲對雷雲放電所產生的束縛電荷釋放效應與線路配置的結果，LFS與EMP將同時發生，形成電子系統面臨兩種不同性質突波干擾問題。

圖3（詳見本會月刊第131期內容）是數個雷擊程所形成閃絡，即雷雲對地放電；圖4（詳見本會月刊第131期內容）是天空閃電即雷雲對雷雲放電。在全部雷雲放電過程中，雷雲對地放電所佔的比例約10﹪，雷雲對雷雲放電所佔的比例約90。以台北市區2008/8/15 14:00-15:00，一個小時內的氣團雷雨分佈情況為例，雷雲對雷雲放電所佔的比例在90﹪以上，詳如圖5。

圖5（詳見本會月刊第131期內容）中各種顏色直線條，代表天空中的雷雲對雷雲放電。圖5所表達最重要的意義有二：1.雷雲對雷雲放電(天空閃電)長度至少直徑5公里以上並且數量龐大，所形成之雷雲電荷感應，對於供電線路有所影響，進而影響交通號誌控制系統電源，造成干擾或故障發生。2.雷雲對地放電 (直接雷擊) 次數相對較少，因此電子系統遭受直接雷擊之機會很低。

雷雲對雷雲放電所產生的束縛電荷釋放效應，如圖6（詳見本會月刊第131期內容）。並因線路配置的結果EMP在線路造成進行波與反射效應，EMP的發生是持續性多次結構，如圖7至圖10所示（詳見本會月刊第131期內容）。圖7至圖10是善針對AC電源的擷取後(檔案編號：CH000187)持續進行時間軸放大所呈現之完全EMP。由圖7至圖10可確認EMP一旦發生，次數將很龐大；因此EMP由電子系統電源端入侵將特別嚴重。

# 四、電磁脈衝波之抑制

- LFS具有易損性干擾能力（Vulnerability Interference Ability - VIA）； EMP則具有感受性干擾能力（Susceptibility Interference Ability - SIA）。因電子設備線路配置結果，SIA出現的機率遠比VIA出現的機率高。SIA代表是穿透性能力；簡單的說，就是突波抑制方法或設施完全來不及反應，nS等級的EMP已經進入到電子系統，干擾其正常運作。

- 突波能量集中於電流，對於LFS能量的消除始終在電壓範疇上打轉是毫無道理的方法。再者；EMP穿透性的能力由上升時間決定，pS等級> nS等級 >μS等級。反應速度μS等級的突波抑制方法，對於nS等級的EMP，當然全然無效。

- 線路配置造成震盪效應，使μS等級突波提升至nS等級並穿透能力的EMP；因此唯有將突波能量吸收處理後之存存能量，再將EMP 的nS上升時間轉回至μS上升時間後，方能有效抑制EMP之感受性干擾，如圖11與圖12。（詳見本會月刊第131期內容）

# 五、結論與建議

應用突波能量吸收轉換處理，將突波能量釋放回AC電源負載側之技術，修正AC電源波形擾動與失真現象；並同時具備抑制對於nS等級 EMP穿透性的能力，確實對電子系統保護效果，比過去完全在“突波電壓”打轉的突波電壓抑制器確實高出非常多。

基於實際干擾環境之考量；新設置之系統對於電源干擾之抑制能力規範則建議開立採『易損性突波能量吸收率：95%以上』、『電源波形擾動修正能力：突波入侵時電源波形修正達1-3週期以上』以及『EMP抑制能力：95%』等，以符合實際需求。更多相關技術請E-mail: Liao.justice@gmail.com討論。