微型管路產品技術說明(下) (續月刊144期)

海威公司副董事長 施朝福

智敦通訊  總經理 張宗臣

6.光纖接續與收容施工作業

(1) 整理出光纖的餘長以供接續之用。

(2) 撥離光纖外被約1m 長度。

(3) 套入約3mm保護套管並固定之。

(4) 使用#6機械螺絲與方型螺帽、襯墊固定纜線。

(5) 將纜線穿入本體並固定之。

(6) 經過接續完成後，蓋上上蓋並用螺絲固定。

(7) 接續盒欲置入CAN ，須先放入CMI內，並用束帶綁緊。

(8) 將CMI置入CAN內，但須注意保留微彎之餘長。

7. VDC-FTT接合施工作業

(1) 以VDC夾合工具確實將尾端夾緊，光纖纜線之餘長裸露於外。

(2) 量測欲趕崁進之長度，並以油性筆在兩側做記號。

(3) 用銼刀在兩側記號處鋸挖出V型溝。

(4) 將欲佈放之FTT長度備妥並將接合端剪齊，以及穿入光纖纜線

(若長度很長可以用細線協助)。

(5) 將VDC Clamp推至V型溝處，把光纖確實置於VDC凹槽，FTT

也必須是在VDC凹槽的尾端位置

(6) 上緊Clamp頂部螺絲使其夾緊FTT。

8. 路面復原

8.1 復原材料

(1) 洗淨並乾燥之碎沙或天然沙；

(2) 高磅數之細石級配；

(3) 加熱之橡膠瀝青材料；

(4) 熱焦油。

8.2 復原作業

(1) 在溝縫置入VDC後，以沙填進高出VDC高度，並用滾輪壓實，然後置入高磅數之細石級配並來回做數次的填料再壓實，直到約離地面8cm平。

(2) 然後填入加熱之橡膠瀝青材料，再來回做數次的填進補，直到與地面平。

(3)最後再以焦油噴灑上方。

四，微型與傳統挖埋管路之比較

引用VDC微型管路之施工方案，可以避免以往大面積的開挖與動用龐大的施工設備，轉而使用輕巧的施工設備機具，配合精緻之手工治具及簡便的技術，即可將線纜埋設於最安全，而且最不占空間之位置，徹底顛覆傳統線纜之施工觀念。

VDC微型管路與傳統管路埋設工法之比較，可以歸納如下表所示：

| 比較項目 | VDC微型管路 | 傳統管路埋設工法 |
| --- | --- | --- |
| 1.開挖面積與深度 | 小而淺 | 大而深 |
| 2.開挖位置 | 人行道或邊溝旁 | 車道 |
| 3.對交通之影響 | 小 | 較大 |
| 4.對環境之影響 | 極小 | 非常大 |
| 5.施工時間 | 短 | 長 |
| 6.成本效益 | 較大 | 較小 |

五，VDC微型管路之測試

1 撞擊測試：

撞擊物：46cm×19cm×5.7cm，9.5kg 混凝土塊。

撞擊高度：0.6m

撞擊方式：以上列之混凝土塊及高度，垂直落下直接撞擊測試物中央部位。 測試結果之比較表如下：

| 項次 | 測試物名稱 | 測試物尺寸mm | 結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 銅管 | I.D.12.5×O.D.15.9 | 顯著變形 | Fail |
| 2 | 波紋鋼管鎧裝電纜 | O.D. 3.5 | 完全變形 | Fail |
| 3 | PVC管 | I.D.15×O.D.21 | 略有變形 | Pass |
| 4 | EMT管 | I.D.15.5×O.D.17.8 | 顯著變形 | Fail |
| 5 | HDPE管 | I.D.8.5×O.D.13 | 完全變形 | Fail |
| 6 | VDC1 | 10×26 | 表面稍微有刻痕 | Pass |
| 7 | VDC2 | 9×46 | 表面稍微有刻痕 | Pass |
| 8 | VDC4 | 10×54 | 表面稍微有刻痕 | Pass |

2 擠壓試驗：

測試方式：將待測物置於兩塊鋼板之間，以油壓試驗機從上下擠壓，直到待測物變形，紀錄當時之壓力。 測試結果之比較表如下：

| 項次 | 測試物名稱 | 測試物尺寸mm | 壓力kg/linear cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 銅管 | I.D.12.5×O.D.15.9 | 119 |
| 2 | 波紋鋼管鎧裝電纜 | O.D. 3.5 | 70 |
| 3 | PVC管 | I.D.15×O.D.21 | 98 |
| 4 | EMT管 | I.D.15.5×O.D.17.8 | 126 |
| 5 | HDPE管 | I.D.8.5×O.D.13 | 35 |
| 6 | VDC1 | 10×26 | 364 |
| 7 | VDC2 | 9×46 | 364 |
| 8 | VDC4 | 10×54 | 392（已達設備最大能力限度） |

3 敲挖測試：

測試方式：以體重77kg的人，整個人的重量加在圓鍬上，垂直施力於待測物上，模擬人力挖掘路面，對物件所作之破壞。

測試結果之比較表如下：

| 項次 | 測試物名稱 | 測試物尺寸mm | 結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 銅管 | I.D.12.5×O.D.15.9 | 輕微刻痕 | Pass |
| 2 | 波紋鋼管鎧裝電纜 | O.D. 3.5 | 顯著刺破 | Fail |
| 3 | PVC管 | I.D.15×O.D.21 | 輕微刻痕 | Pass |
| 4 | EMT管 | I.D.15.5×O.D.17.8 | 輕微刻痕 | Pass |
| 5 | HDPE管 | I.D.8.5×O.D.13 | 完全刺破 | Fail |
| 6 | VDC1 | 10×26 | 稍微有刻痕 | Pass |
| 7 | VDC2 | 9×46 | 稍微有刻痕 | Pass |
| 8 | VDC4 | 10×54 | 稍微有刻痕 | Pass |

六，總結

微型管路是一種適合高密度都會區管線施工的創新工法，較諸於傳統挖埋亦或鎧裝直埋之地下管道工程，具有經濟、快速且環保之優點，尤其在面對各地方政府路平方案及申挖路補費不斷高漲的壓力下，運用本工法做為光纖延伸或擴建工程之解決方案，將會是一種極佳的選擇。在通訊科技及傳輸技術不斷的演進之下，電信工程工法也必須要有全新的思維與進化，才能相互配合，共同開創數位滙流的全新電信新領域。