電信工程設計及施工常見錯誤樣態（上）

立群科技顧問有限公司 電機技師 吳國楨

轉轉載自中華民國電機技師公會「電機技師雜誌」160期(2013/8)

1、前言

「國家通訊傳播委員會」(簡稱NCC) 委託「中華民國電機技師公會」(以下簡稱公會) 依「建築物屋內外電信設備工程技術規範」(簡稱電信技術規範)從事電信工程之設計圖面審查、現場竣工審驗工作從95年7月21日迄今已近8年，技術法規面經公會各審驗處嚴謹圖面審查及實務面的比對，有礙難執行或不合時宜之處，陸陸續續皆已透過公會之電信技術委員會檢討及修改電信技術規範等相關法條來改善；竣工審驗工作經各審驗處審驗技師與施工承商多年的經驗交流及整合標準，承商施工品質亦日漸提昇，消費者亦能獲得更佳之通訊、通話品質，以提高生活水準。

2、設計常見缺失探討

2.1 接地導線之規格未依電信技術規範表14-2「接地導線適用表」選用，尤其銅極與總接地箱或集中總箱間之C、P、E極引接導線經常設計裸銅絞線，未依電信技術規範規定選用綠色PVC絕緣導線，恐造成C、P、E極放電間距不足而影响接地網接地電阻值量測之正確性。

表1電信技術規範「表14-2接地導線適用表」

| 種類 | 一般建築用導線種類 | 透天式獨戶建築用導線種類 |
| --- | --- | --- |
| 接地銅極間 | 60mm2裸銅絞線或 60mm2 600V-PVC綠色電線 | 14mm2裸銅絞線或 14mm2 600V-PVC綠色電線 |
| 銅極與總接地箱或集中總箱間 | 地極（E極）： 60mm2 600V-PVC綠色電線 測試電極（C極、P極）： 14mm2綠色電線 | 地極（E極）： 14mm2 600V-PVC綠色電線 測試電極（C極、P極）： 8mm2綠色電線 |
| 總接地箱與總配線箱(架)間 | 60mm2 600V-PVC綠色電線 |  |
| 總配線箱(架)或集中總箱與各垂直系統主配線箱(架)、支配線箱(架)間 | 14mm2 600V-PVC綠色電線 | 8mm2 600V-PVC綠色電線 |

2.2 國內接地網接地電阻值之量測通常採用三點式接地電阻計，為獲得正確之接地電阻值，C、P、E接地極之平面配置應儘量排成一直線且彼此間距保持10公尺以上，接地平面設計圖經常忽略此點，而將C、P接地極任意擺置或彼此間距不足，將造成量測之準確性。

2.3 商業用、辦公用等場所(將來會採用電話總機)之電話線路應採用星狀配線勿採用匯流排配線，以免將來進駐後電話線路無法使用，造成線路投資浪費。匯流排配線祗適合用在沒設置電話總機且來電時要讓電話全響之場所。

2.4 高樓建築電信設計垂直幹纜之容量若為400P時建議採用200P二條，若為600P時建議採用200P三條，亦即電信垂直電纜採用最大對數建議為200P以下，超過200P之電信電纜不易採購，且不易拉線施工。

2.5 水平配管長度超過25公尺時，建議在圖說備註說明應設置拉線箱或平面圖標示拉線箱位置，避免管路太長，施工時拉線損傷電纜。

2.6 總/主配線箱設置位置要考量便於日後之操作維護，勿設置於樓梯口，易受樓梯扶手擋住影响箱門操作(圖1見月刊)。

圖1 總/主配線箱避免設置於樓梯間台階側壁

2.7 室內燈插分電箱與電信宅內配線箱兩者上下整合在一起，箱體寬度太窄，造成下方進入箱體之管路配置太集中，灌漿時箱體下方牆壁混凝土流入不易，容易產生蜂窩、孔洞、影響結構安全；多數電氣插座線路經由電信宅內箱至燈插分電箱，由於弱電與電氣線路之間距太接近，將造成電信干擾，影响各種弱電通訊品質。

2.8 經屋外手(人)孔之電話纜線應採用具有防水之發泡、充實聚乙烯雙層絕緣充膠積層被覆（ FS-JF-LAP ）市內電纜，不應採用一般電信電纜(PE-PVC屋內電纜)。

2.9 MDF配線架上標準配置時，端子編號B4在單側架之最底層，端子編號B5應在隔相鄰隔壁單側架之最上層，由於B4與B5相距較遠，兩者編碼請勿編在同一條電信電纜上，以利施工。

3、施工常見缺失探討

3.1 從接地網E、P、C接地極引接至總接地箱之接地導線未依規定採用綠色PVC導線而使用裸銅導線，以致E、P、C接地極量測間距不足，造成接地網接地電阻值量測不準確(圖2見月刊)。上述引進總接地箱之接地導線未施作止水措施，以致因毛細現象造成總接地箱有滲水情形。

圖2 接地引線採用裸銅線

3.2 貫穿地下室外牆連接至户外之電信引進管未施作止水措施(止水環)及防水處理，以致地下室牆壁之電信引進管四周有滲水情形。

3.3 接地導線兩端之端子採用Y型(開口)端子而未使用O型端子(圖3見月刊)，接地導線有容易脫落之風險，影響用電安全；端子採用CNS RING TYPE，由於端子穿導線之孔徑較大，易有以小規格替代大規格之情形(例如應使用100mm2端子却由80mm2端子取代)，建議儘量採用歐規TUBE TYPE之端子(銅管端子)，較無上述情形發生。

圖3 接地端子採用Y型端子

3.4 總配線架(MDF)未施設接地銅排(圖4見月刊)或接地銅排規格不符電信技術規範之規定，電信電纜遮蔽線未接地。

圖4 MDF缺接地銅排

3.5 電信引進管規格及數量與設計圖不符，接水槽未引接排水管(圖5見月刊) 或排水管尺寸太小與設計圖不符(圖6見月刊)。

圖5 引進管接水槽之排水管未施作

圖6 引進管接水槽之排水管尺寸太小

3.6 電信室室內有排水管經過，容易漏水影响電信設備及人員安全，且不符電信技術規範之規定(圖7見月刊)。

圖7 電信室內有污水管經過