建築物電信設計及審查之原則(上)

Design and Investigation Principle for Telecommunication of Building

宜德電機技師事務所 邱正義技師

(轉載自中華民國電機技師公會「電機技師雜誌」160期(2013/8)

1、前言

為了因應近年數位匯流網路之寬頻佈線需求，國家通訊傳播委員會曾在 98年12月25日及 99年9月23日對於光纖佈線技術及住宅之宅內箱等之設置規定做了大幅度的修訂。經歷次修訂後，目前最新之「建築物屋內外電信設備工程技術規範」CLE-EL3600-8 (以下簡稱技術規範)為 99年9月23日所修訂之版本。

中華民國電機技師公會自95年起接受國家通訊傳播委員會(NCC)委託成立電信審驗中心，並於各縣市設立電信審驗處，以執行建築物屋內外之電信審查及審驗之業務。自此，建築物屋內外電信設備工程須經由電機技師設計，再送電機技師公會電信審驗處進行審查。有鑑於技術規範為建築物電信設備設置之主要法規，本文以此技術規範為主要依據，整理建築物電信設備工程設計及審查時之原則，提供給設計及審驗處審查之技師參考，希望有助於彼此之溝通，讓審查之作業更為順利。

2、建築物電信審查須準備之事項

依據技術規範 18.1 規定，申請審查所須準備之事項為：1. 洽辦 2. 設計簽證 3. 審查文件 4. 繳費。

2.1  洽辦

技術規範 18.1.1 規定：建築物起造人於設計屋內外電信設備及其空間時，應備具申請表(如表 18-1 )洽請市內網路業務經營者諮商辦理引進管、電信室或總配線箱及線纜位置等事項。另外，「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」(以下簡稱管理規則)第十一條第一項也有相同規定，但該條第二項則增加規定：市內網路業務經營者受理前項洽辦後，應於七工作日內完成洽辦事宜；其他未參與洽辦之市內網路業務經營者不得對洽辦結果提出異議。

從上述法規看起來，申請洽辦所須之文件就是申請表(表 18-1 )，但實務上受理洽辦之市內網路業務經營者多半會要求有完整之設計圖說才受理洽辦。因為，當諮商辦理引進管、電信室或總配線箱及線纜位置等事項時，須備有前述事項之圖說才能進行諮商，的確是實際上的需要，但不在前述事項之圖說則不須送洽辦。受理洽辦期限為七個工作日，申請洽辦之市內網路業者並不限於中華電信。

目前送洽辦時除被要求提供完整之設計圖外，部份洽辦單位會對前述洽辦事項之外的設計會提出意見，以致於與審驗處之審查範圍重疊，造成申請人面臨雙重審查之困擾。依法而論，洽辦是建築物起造人與市內網路業務經營者共同諮商辦理電信引進事宜，僅得就電信引進相關事宜協商；審驗處是受 NCC 委託代行公務，執行電信設備及空間設計圖說之審查。市內網路業務經營者並非公務執行機關，不可對電信引進相關以外事宜提出意見。NCC 承辦人曾就中華電信常侵犯電信審查權之洽辦單位提出糾正，但效果似乎有限；因此，希望將來法規範修改時，能明列出洽辦諮商不得侵犯電信審查之相關規定。

目前法規要求新建建築物應申請洽辦後才能進行審查，但對於同一基地內之新建建築物，其電信引進係連接至它棟建築，或未臨公共道路無建築線之建築物(如既設大型工廠廠區內，新設一棟建築物)，而無局線之電信引進設施者，雖無申請洽辦之需要，但是法規對此並無除外條款；因此，仍須辦理洽辦程序後再審查，表 18-1之洽辦欄位亦須有市內網路業者簽章。但是，實際上部分市內網路洽辦單位認為無電信引進設施而拒絕用印；若有此情形，審驗處可先確認無局線電信引進之必要，再請設計人於洽辦欄位加註說明後受理審查。

2.2  設計簽證

須經設計簽證之資料計有：申請表(表 18-1 )、設計清單(表 7-1 )、設計圖。技師設計簽證依公會規定，表格及設計底圖須有技師簽名，送審表格及圖面須有技師執業圖記，但藍晒圖面除底圖之技師簽名外，圖面須再加上技師簽名；表 18-1 則須加蓋技師私章。圖面大小可用A0至A3格式送審，但小圖如A3圖面則應注意線條及文字須能清楚辨識。審查中若直接於圖面上修改，修改處須加蓋如表 18-1 之技師私章。

2.3  審查文件

    - 建築執照影本

建築執照包含建築物之基本資料，除特種建築物或建築主管機關另有規定外，須在建築執照取得後，才能申請審查。建築執照內容包含：起造人、建築地點、樓層、面積、用途及戶數，其中樓層、面積、用途及戶數均與電信需求息息相關，是否可免設電信設備、電信室之設置、屬 a~e 類收費項目等之依據，均須以建築執照之內容為準。多戶之建築物有產權分割或租售之情形，為維護使用者權益，各戶設計上須有獨立性及完整性，並以較嚴格之規定辦理，以避免起造人為節省建造成本而影響使用者權益。至於獨戶之自用建築物則審查時得以較彈性之規定辦理。

    - 表格

申請表(表 18-1 )： 一. 基本資料欄之起造人、建物資料等須依建照內容填寫；電信室設置之內容須與設計圖說相符；設計人、三. 設計圖說簽證欄依設計技師資料填寫並要有執業圖記簽證；二. 洽辦欄須有完成洽辦之用印，若設置電信室者須附上電信室房屋使用同意書。

設計清單(表 7-1 )：以樓層分項填寫，若有多棟之建築物時，則不同棟別須分別列出，並注意設計清單之內容須與設計圖說相符。

    - 設計圖

依技術規範 18.1.3 規定設計圖包含：建築基地位置圖、電信配管及配線垂直昇位圖、各樓層電信管線平面配置圖。其中建築基地位置圖可繪製於電信圖說之內，但若建築基地位置圖單獨使用建築圖，則該圖說得採用建築師簽證。此外，除前項圖說外，尚須依技術規範內容提供：電信對數計算(含各樓層電信對數、主幹配線對數、引進電纜總對數)之圖說或計算表、電信室電源設備單線圖及平面圖、圖樣目錄、建築概要、圖例說明及詳圖等圖說。

    - 繳費

電信法、管理規則及技術規範之電信設備之規定均以「建築物」為對象；因此，審查及審驗係以建築物之建築執照內容為依據，以一照一案為原則，同一基地得依起造人意願多照併一案。同一建築物電話及光纖，亦得依起造人意願併一案或分為二案辦理，但審驗處均須將電話及光纖編列二案之案號，以利將來分案審驗。例如：同一基地有 30 棟 a 類獨立建築物，分別申請 30 張建築執照，起造人可以用 30 案分別送審(如 30 件a 類建築物)，也可併一案送審(依建築執照 30 棟建築物總樓地板面積合計，歸為 b~e 類)；但若 30 棟建築物共僅申請一張建築執照，僅能併一案送審。另外，若一棟 10 層集合住宅大樓共 20 戶為一張建築執照，就僅能一案送審。

3、設計圖說

3.1  工程概要、位置圖、圖樣目錄、圖例說明

工程概要包含：工程名稱、建築地點、建照字號、樓層數、面積等建築務之基本資料。位置圖一般可採用建築之地籍位置圖，但工程建築基地範圍及基地周邊道路之名稱等，均須清楚標示。圖樣目錄是作圖基本要求，須將電信工程圖號及圖名依序列表。如圖 1 所示。

圖1  工程概要、位置圖、圖樣目錄

圖例說明須將本工程使用之電信管線、設備、出口等圖樣及規格詳細標示。原則上依據技術規範 6.8 之器材圖例規定，但 6.8 之圖例為一般規定，並無設備之明確規格；因此，圖例說明須再依技師設計理念敘明詳細規格。其中宅內配線箱之規格、內容、安裝高度、電源插座及箱門通風口等須特別標示；其原因為住宅強制設置宅內配線箱為 99 年 7 月起實施之新規定，許多電信工程承攬人並未特別留意此新規範之規定，若設計圖未清楚標示，電信工程承攬人常依以前不符合新規定之經驗施作，而當審驗發現時已為時太晚，修改困難。圖例說明如圖 2 所示。

圖2  圖例說明

3.2  詳圖

技術規範第 6、9、13、14、15 章等均有電信設備詳圖及相關規定，但電信工程承攬人水準不一，部分人對規範並未清楚了解；因此，設計技師須依據該工程需求繪製電信設備詳圖，充分表達設計要求，以利電信工程審驗及竣工驗收。其中，電信室之電氣單線圖及電氣設備平面圖雖屬於電氣工程，但仍為電信工程審驗之內容；因此，必須將此圖示繪於電信圖說內，可置於電信設備詳圖內或電信室所在之平面圖附近，此圖為電信審查所須查核項目之一。圖例說明如圖 3~5 所示。

圖3  電信設備詳圖

圖4  電氣弱電整合箱及宅內配線箱詳圖

圖5  電信室之電氣單線圖及電氣設備平面圖

3.3  電信昇位圖

電信昇位圖包含：電信配管昇位圖、電話配線昇位圖、光纖及資訊配線昇位圖。一般電信配管包含電話、光纖及資訊所使用之管箱，所有接地管線屬電信配管昇位圖之範圍；光纖佈線所採用之氣吹式微管束之設計，則屬光纖配線昇位圖之範圍。

    - 電信配管昇位圖

引進設施管路之管徑及數量須依引進線纜對數及技術規範 6.5、15.3 之規定選用，以集合住宅大樓 245P 引進線纜對數之地下引進為例：依表 6-11 選用 80mm PVC管，另依 15.3.1 加設一支預備管及因電信室而加設一管，依 15.3.3(3) 設置光纜引再加一管，所以共設置 80mm PVC管四管。此外，須特別注意技術規範 6.5.1 規定：建築物之引進屋內線纜超過15公尺者，該引進屋內線纜之屋內段，應全部採用鋼管或密閉式不燃性線槽收容。此項規定之「引進屋內線纜超過15公尺者」係指自引進管穿牆處(如洩水箱)起，依設計線纜路徑算至電信室牆壁(或總配線箱箱體)處，若超過15公尺者須採用鋼管(如 80mm RSG 鍍鋅厚鋼導線管)或密閉式不燃性線槽(如 30cmWx10cmH 2.0mmt 烤漆鋼板密閉式 Tray 附蓋板)。此因防水性屋外引進線纜，係採用較易燃之被覆，為考慮其安全防護需要之規定。

引進管穿牆處須設有技術規範 15.4.6 所規定之導水措施，一般採用洩水箱加設排水管，目前洩水箱及排水管規格並無詳細規定。洩水箱最好採用不銹鋼材質，至少採用烤漆鋼板，型式不拘，但須有可供外線引進時拉線之工作空間。技術規範第 7、11 章之設計範例之排水管管徑多為 50mm PVC管，僅圖 17-3 範例為 50mm PVC 管。因此電信審查原則為：洩水箱排水管至少須為41mm PVC管。

電信配管昇位圖須標示總配線架及光終端配線架之規格(如：MDF-4/OLDF-2)；總配線箱及各主配線箱、支配線箱、宅內配線箱應予編號(如：T10、DD10A等)，其箱體規格亦應標示(如：A-06、B-54、B-33、B-23等)；垂直主幹管、水平主幹管、宅內配管亦應依線纜選用並標示數量及規格；出線匣則依圖例規定標示(如：T、C、TC等)。

電信接地 E、P、C 接地極須分別標示，主接地極之接地電阻值應依技術規範表 14-1 標示；主接地極間配線得採用裸銅線以降低接地電阻，但引出至總接地箱均須採用 PVC 電線，以避免引出路徑中三極間短路，失去量測用之三極間距，無法量出正確之接地電阻值。總接地箱接至總配線架(箱)及各主配線箱、支配線箱、宅內配線箱之接地管線均須依技術規範表 14-2 規定，至各戶宅內配線箱之接地管線不可遺漏。

電信配管昇位圖如圖 6 所示。

圖6  電信配管昇位圖