電信工程設計及施工常見錯誤樣態（下）

立群科技顧問有限公司 電機技師 吳國楨

轉轉載自中華民國電機技師公會「電機技師雜誌」160期(2013/8)

3.7 總/主配線箱箱體厚度接近牆壁厚度，其背面應加裝鐵絲網，以免箱體背面粉光後牆面容易產生龜裂。

3.8 主配線箱與電視配線箱、監視配線箱、監控配線箱做成水平綜合式箱體，由於箱體太寬，箱體下方中間處RC灌漿不易，造成蜂窩及孔洞，影响結構安全。

3.9 總/主配線箱箱門未附鎖(圖8)，若社區管理不良，電話容易被盜打；主配線箱內分歧至宅內配線箱之線路連接儘量採用UY接續子壓接(圖9)，不要施作C型端子，亦可避免被盜打電話；箱體尺寸太小，未預留光纖設置之空間，且不符電信技術規範之規定、主配線箱箱門缺相對應之線碼編號及廠商相關資訊(圖10)。

圖8 主配線箱未附鎖

圖9 主配線箱用UY接續子打線引接

圖10 缺相對應之線碼編號及廠商名稱

3.10 施工後拉線前配管兩端開口應封塞，避免雜物進入影响將來拉線工作。垂直幹管引進各類配線箱，應由配線箱上下兩端靠近側壁之相對位置引入，不得由底板或中間位置進入主配線箱；主配線箱箱內開口未防護(圖11)、主配線箱箱內管路開口未加裝喇叭口保護；主配線箱箱內配線及端子雜亂。

圖11 主配線箱開口未防護

3.11 管路(PVC軟管)貫穿防火區劃未施作防火填塞或施作工法不符規範(圖12)。

圖12 防火區劃施工不良

3.12 弱電線路與電氣線路共用一條電纜架，由於彼此安全距離不足，弱電線路將易受干擾 (圖13)，影響將來通訊品質。

圖13 弱電與電氣共用電纜架

3.13 樓地版雙層筋內之配管，管路如交叉裝配時，應不得超過二管，以避免樓版保護層不足。管路裝配時，應以鐵絲固定於鋼筋上，以避免混凝土灌漿時管路分離。

3.14 每條電話線路、資訊網路之線路兩端應有端子編號及線路編號，以利線路檢修及維護(圖14)。

圖14 電纜編號

3.15 主配線箱至户各宅內配線箱之水平纜線編號與圖面編號不一致，例如平面圖各户電纜編號順序為A、B、C、D室，現場配線至各户電纜編號順序為A、D、C、B室，現場施工與審查核可圖面之電纜編號順序相反。

3.16 電信圖面設計垂直幹纜為400P一條，承商為了施工方便及迅速採購(市場通用品)，現場施工採用200P二條，施工現況與審查核可圖面不一致。

3.17 電信圖面設計電話出線口、資訊出線口各一只，電話出線口採用埋入式插座型號為W6-42H一只(含RJ-11插座二只)，電信電纜採用0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜一條；資訊出線口採用埋入式插座型號為W8-81H一只(含RJ-45插座一只)，資訊電纜採用4P CAT6 UTP電纜一條；現場僅施作一只出線口，含RJ-11插座二只及RJ-45插座一只，電纜配置一條4P CAT6 UTP電纜，兩只RJ-11插座各分配1P，RJ-45插座分配2P共4P，雖滿足目前使用需求，却與設計送審核可之圖面不符。

3.18 600V低壓電纜絕緣電阻值量測應使用DC500之絕緣電阻計，承商卻使用三用電表調到DC600V之直流電壓檔位量測，使用量測儀器不符規定。

3.19 三點式接地電阻計正確之大地接地網接地電阻值量測，要將從總接地箱引至各主配線箱之接地線拆除，僅保留C、P、E接地極供三點式接地電阻計連接，所獲得之大地接地網接地電阻值才正確，例如圖15之顯示值11.77Ω；從總接地箱引至各主配線箱之接地線未拆除，用三點式接地電阻計連接量測，由於受其他外接引接線影响，所獲得之大地接地網接地電阻值不正確，例如圖16之顯示值0.3Ω。

圖15 接地箱無外接引線

圖16 接地箱有外接引線

4、結論

依目前之承攬環境，電信接地網及接地測試箱、總/主配線箱、電信引進管、垂直幹管及水平配管皆為電器承裝業施工，更甚者從主配線箱經宅內配線箱至各電信插座之水平配纜亦由電器承裝業施工，電信承装業僅施作垂直幹纜、各線纜端子之接續作業及竣工審驗作業，如此的工作分工，若量測接地電阻值不符規定、總/主配線箱尺寸或位置不符規定、電信引進管滲水、電信室上方有給排水管路通過等由電器承裝業施工部份無法符合規定，將連帶造成電信承装業申請竣工審驗無法取得核可之困境；在目前承攬環境未改善前，建議電信承装業應僅早介入上述電信相關介面工程，提供電信專業之服務，確保符合電信技術規範，以利竣工審驗順利取得。

現場竣工檢查依標準作業程序已經專業技師依「建築物屋內外電信設備工程技術規範」進行現場局部抽驗核對無誤且符合規定，承商才檢附施工照片(建築物外觀、總配線箱(或集中總箱、MDF架)、主配線箱、宅內配線箱(或主出線匣)、接地電阻測試與絕緣電阻測試)及檢測相關文件提送各審驗處申請審驗，不應再有太多施工缺失，但其實並非如此，上述施工缺失還是經常顯現；公會從今年5日1日起要求專業技師到工地執行品質抽驗時入鏡，以落實電信審驗工作，提高電信施工品質。

5、參考文獻

[1] 建築物屋內外電信設備工程技術規範