編號：

建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(二)

表18-3 建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(二)

適用於PE-PVC及同軸電纜                           檢測日期； 年  月  日

| 承攬人 | □電信工程業名稱 □電器承裝業名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登記執 照號碼 |  |  |  |  | 公會會員證號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |
|  | 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |
| 建築地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢附資料 |  | 1.表18-3(A)建築物屋內外電信設備檢測(絕緣電阻)紀錄表（一式二份）。 2.表18-3(B)建築物屋內外電信設備檢測(心線對照)紀錄表（一式二份）。 3.技術士於建築物前方、技術士進行絕緣電阻測試與心線對照測試之照片各一張。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方式 |  | 檢 測 結 果 |  |  |
| 1.本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢 視 |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 2.總配線箱（架）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 3.各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之電纜號碼？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 4.各式線纜、端子板、電視分配(歧)器、電信插座規格及數量是否符合經審查之設計圖? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 5.水平主幹、宅內配線同軸電纜之接頭施作及電視插座連接，是否依規範9.5辦理? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 6.供語音使用之電纜心線測試：依規範18.5.3（2）規定。 （1）絕緣電阻測試：L1-L2,L1-E,L2-E之絕緣電阻均是否大於5MΩ（DC500伏特以上測試器）？〔測試結果如表18-3(A)〕 （2）心線對照測試：總配線箱(架)心線至各樓層配線箱心線，所有心線是否一一對應？〔測試結果如表18-3(B)〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測 試 |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 承攬人簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丙級以上相關職類 技術士簽名及蓋章: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技術士證號: |  |  |  |  |  |

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構      審查。